Załącznik Nr 1
Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 1
I. Opis instalacji solarnej w Szpitalu przy ul. Mirowska 15
Typ urządzenia: kolektor płaski typ SV3 firmy Thermo/Solar

Instalacja solarna obejmuje 224 kolektory słoneczne, o powierzchni 454,72 m2 (powierzchnia netto 392,00 m2), podzielone na 32 baterie po 7 kolektorów w każdej. 

Urządzenia umieszczone są jako obiekty wolnostojące na polu solarnym umiejscowionym na wolnej przestrzeni terenu za Pawilonem F.  Czynnikiem przekazującym ciepło jest glikol propylenowy 35%. Czynnik przepływa przez baterie kolektorów połączone rurami,  następnie przyłączem jest wprowadzany do kanału technologicznego, gdzie rurami stalowymi       w izolacji jest wprowadzany do wymiennikowni.

W piwnicach Pawilonu B i „Nowej” kotłowni pod Pawilonem C’ znajduje się wymiennikownia solarna, wyposażona w następujące urządzenia:
- układ buforowy, 
- wymienniki płytowymi typ LD235-160-2-DN80 i LB47-60-2  firmy SECESPOL,
- wymienniki płytowe LC110-92-2 firmy SECESPOL (bufor/ciepła woda użytkowa)
- pompy obiegowe, cyrkulacyjne, zawory,
- licznik ciepła Multical 602,
- centrala sterownicza MR208-SC34 firmy FRISKO
- chłodnica awaryjna typ WH 1263 firmy Thermakey, ze sterowaniem (pomieszczenia piwnicy 

  pod Pawilonem F)
Cały układ pracuje w trybie automatycznym.
II. Wykaz czynności naprawczych do wykonania 

     w Szpitalu przy ul. Mirowskiej 15
- wymiana 2 szt. zaworów odcinających kulowych DN 2 ½ cala w obiegu ładowania zasobnika 
  C.W.U. w wymiennikowni solarnej „Nowej” kotłowni pod Pawilonem C’,
- wymiana pompy cyrkulacyjnej (C.W.U. 4) w wymiennikowni solarnej w „Nowej’ kotłowni 

  pod Pawilonem C’, typ pompy WILO DN10 Star Z20/7,
- wymiana panelu nawigacyjnego sterownika w wymiennikowni solarnej w „Nowej” kotłowni 

  (po wymianie panelu dalsza diagnostyka sterownika) 
  typ sterownika: MR 65 – SC97 prod. Frisko,
- sprawdzenie poprawności działania instalacji solarnych po usunięciu usterek,

- wystawienie protokołów po  wykonaniu w/w napraw.
III. Opis instalacji solarnej w Szpitalu przy ul. Bony 1/3
Typ urządzenia: kolektor płaski typ SV3 firmy Thermo/Solar

Instalacja solarna obejmuje 66 kolektorów słonecznych, o powierzchni 133,98 m2 (powierzchnia netto 115,50 m2).

Urządzenia umieszczone są na konstrukcji wsporczej na dachu budynku A i C. Czynnikiem przekazującym ciepło jest glikol propylenowy 35%. Czynnik przepływa przez kolektory połączone rurami systemu STEEL a następnie prowadzony rurociągiem do wymiennikowni.

W kotłowni Szpitala umiejscowiona jest wymiennikownia solarna w skład, której wchodzą następujące urządzenia:
- układ buforowy,
- wymiennik lutowany LB60-132-2 firmy Secespol,
- pompy obiegowe, cyrkulacyjne, zawory,
- licznik ciepła Multical 602,
- centrala sterownicza.
Cały układ pracuje w trybie automatycznym. 
IV. Wykaz czynności naprawczych do wykonania w Szpitalu przy ulicy Bony 1/3
- wymiana klawiatury sterownika sterującego pracą instalacji solarnej (brak możliwości zmiany 

    parametrów, niezbędna wymiana klawiatury i dalsza diagnostyka sterownika po wymianie 

    elementu)
- sprawdzenie poprawności działania instalacji solarnych po usunięciu usterek,

- wystawienie protokołów po  wykonaniu w/w napraw.
