Załącznik Nr 2
Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 2
I. Opis instalacji solarnej w Szpitalu przy ul. Mickiewicza 12                  
Typ urządzenia: kolektor płaski  typ FK 7250 N4A AL firmy GREENoneTEC Solarindustrie GmbH

Instalacja solarna obejmuje 80 sztuk kolektorów połączonych w baterie po 3,4 i 5 sztuk. Łączna powierzchnia kolektorów słonecznych wynosi 205,50 m2. Są one rozmieszczone na dachu  bocznych skrzydeł obiektu Szpitala przy ulicy Mickiewicza 12. Czynnikiem transportującym ciepło w instalacji jest woda z glikolem propylenowym 50%. Mieszanina,  po przepłynięciu przez kolektory jest transportowana rurami do wymiennikowni solarnej.

Wymiennikownia solarna znajduje się w piwnicy budynku głównego w pobliżu kotłowni i wyposażona jest w następujące urządzenia:
- wymienniki płytowe 2szt. firmy Secespol,
- zbiorniki buforowe 6 szt. o pojemności 1000l każdy,
- pompy obiegowe, cyrkulacyjne, zawory.
II. Wykaz czynności naprawczych do wykonania w Szpitalu przy ulicy
     Mickiewicza 12 – do prawidłowej wyceny niezbędna wizja lokalna
- sprawdzenie prawidłowości połączeń hydraulicznych instalacji solarnej oraz ich usunięcie w przypadku stwierdzenia uchybień
- wymiana kolektora solarnego typ FK 7250 N4A AL firmy 
   GREENoneTEC Solarindustrie GmbH – 1 szt.
 - sprawdzenie szczelności połączeń jednej „baterii” kolektorów solarnych (stanowią ją cztery 

   kolektory solarne) i ponowne podłączenie do instalacji - obecnie bateria jest odłączona od 

   reszty instalacji solarnej,
 - wymiana uszkodzonego wymiennika CWU typ SECESPOL SD47-140-2S-1 
 - wymiana glikolu propylenowego w instalacji solarnej w ilości około 500l (obecny glikol w instalacji 
   nie spełnia podstawowych parametrów, nieprawidłowe PH),

- utylizacja zużytego glikolu i innych materiałów eksploatacyjnych użytych podczas napraw,

- sprawdzenie poprawności działania instalacji solarnej po usunięciu usterek,

- wystawienie protokołów po wykonaniu w/w napraw.
