Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wykaz urządzeń:

1. Urządzenie chłodnicze

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość (szt.) | Producent | Lokalizacja | Użytkownik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat wody lodowej | WSAT-XSC 100D Clivet AA1JW66G0002 prod. 2006 r. | 1 | Clivet | Teren za pawilonem C’ | Blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2 | Układ pompowy | GPM 2.2 | 1 | Clivet | Teren za pawilonem C’ | Blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

Zdj. 1 Uszkodzony agregat chłodniczy Clivet

II. Zakres zadań do wykonania

Agregat wody lodowej WSAT-XSC 100D Clivent  AA1JW66G0002-C1 i WSAT-XSC 100D Clivent  AA1JW66G0002- C2.

Modernizacja wymiennika pojedynczego, poprzez zastąpienie dwoma regenerowanymi wymiennikami wraz z modernizacją rurociągów na urządzeniu. Dostosowanie modernizowanych urządzeń do istniejącego układu.

W cenie :

- Usunięcie nieszczelności układu 1 i 2.

- Wymiana dwóch wymienników regenerowanych z modernizacją konstrukcji

- Wymiana filtrów freonowych.

- Modernizacja rurociągów z wykonaniem podłączenia do wymienników.

- Wykonanie próby szczelności układów freonowych azotem .

- Kontrola wszystkich połączeń śrubowych agregatu.

- Sprawdzenie elektrycznych połączeń skręcanych instalacji.

- Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym do 50 kg

- Wymiana wentylatora skraplacza

- Sprawdzenie przegrzewu na rurociągach ssących sprężarek.

- Poprawienie izolacji, mocowań oraz zabezpieczenie folią .

- Wykonanie próby szczelności metoda elektroniczną i bąbelkowa

- Uruchomienie i regulacja

- Modernizacja pompy szt.2

- Usunięcie wycieku glikolu

- Uzupełnienie glikolu do 200l.

- Poprawienie mocowań .

- Dokonanie odpowiednich wpisów w bazie SZWO-FGC-CRO.

- Utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Prace wykonywane w godzinach od 7.30 do 15.00.